ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ «ПОД КЛЮЧ» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

АО «АНОР БАНК»

г. Ташкент  2026 г.

| Сокращение | Расшифровка (определение) |
| --- | --- |
| АВР | Автоматический ввод резерва |
| АСГПТ | Автоматическая система газового пожаротушения |
| ВН | Система видеонаблюдения |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ДГУ | Дизельная генераторная установка |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| КШ | Кроссовый шкаф |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| МЗ | Машинный зал |
| ОС | Охранная сигнализация |
| ПС | Пожарная сигнализация |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| РУз | Республика Узбекистан |
| СЗ | Система заземления |
| СКС | Структурированная кабельная система |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| СМ | Система мониторинга |
| СРП | Система распределения питания |
| СУПГ | Система удаления продуктов горения |
| СШ | Серверный шкаф |
| СЭО | Система электрического освещения |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТП | Трансформаторная подстанция |

- Общие сведения

Настоящее Техническое задание (ТЗ) разработано с целью проектирования и строительства Центра обработки данных (ЦОД), предназначенного для обеспечения функционирования и развития цифровой экосистемы «АНОР БАНК»

  - Локация: Ташкент, улица Шахрисабз 85а,1-й этаж существующего 2-этажного здания,

  - Тип объекта: Центр обработки данных (ЦОД) с организацией замкнутого контура охлаждения. Конструктив должен предусматривать физическую изоляцию «холодного» коридора.

  - Объем работ: Полный цикл (Survey, Проектирование, Экспертиза, СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию, сдача надзорным органам).

  - Уровень надежности: Соответствие принципам Tier 3 (параллельное обслуживание).

  - Этапность реализации проекта:

- Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются в два этапа с обеспечением преемственности инженерных решений и возможности масштабирования без остановки сервисов (Hot Scalability).

Этап 1: Строительство базовой инфраструктуры и запуск 1-й очереди (25 ИТ шкафов в капсуле с изоляцией «холодного коридора»);

- Цель этапа — создание полнофункционального ЦОД «под ключ» с готовностью инженерных систем к полной проектной нагрузке (37 ИТ шкафов) и фактическим запуском первой половины мощностей (25 ИТ шкафов).

- Общестроительные работы: Полная подготовка машинного зала, инженерной инфраструктуры для 2-х этапов;

- Инженерные магистрали: Проектирование и монтаж систем электроснабжения (СЭС) и холодоснабжения (СХ) в объеме полной проектной мощности (1 МВА). Все магистральные трубопроводы, кабельные трассы и распределительные щиты должны иметь выводы (порты подключения) для оборудования 2-й очереди.

Запуск 1-й очереди: Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию одной микроклиматической капсулы на 25 ИТ-шкафов.

- Результат: Объект сдан в эксплуатацию, инженерные системы отлажены и работают в штатном режиме, обеспечена физическая и энергетическая готовность для расширения.

Этап 2: Масштабирование (Развертывание 2-й очереди)

Реализуется по требованию Заказчика как процесс доукомплектования объекта без проведения капитальных строительных работ.

- Установка оборудования: Поставка и монтаж второй капсулы с изоляцией холодного коридора на 12 ИТ шкафов;

- Подключение: Подсоединение оконечного оборудования капсулы к подготовленным на 1-м этапе портам инженерных систем (электропитание, фреоновые контуры, система мониторинга).

- СКС и ВОЛС: Материально-техническое обеспечение и выполнение монтажных работ по созданию ИТ-инфраструктуры (СКС и ВОЛС) в рамках II этапа реализации проекта.

- Поставка: пассивное сетевое оборудование и расходные материалы (кабельная продукция, коммутационные панели, оптические кроссы (ODF), кабельные органайзеры и элементы крепления).

- Работы: монтаж и пусконаладка кабельных систем внутри капсулы;

- Пусконаладка: Интеграция оборудования 2-го этапа в общую систему управления (DCIM) и проведение комплексных испытаний без прерывания работы критического оборудования 1-й очереди.

  - КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИТ-НАГРУЗКИ

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Общее количество шкафов | 37 шт. (две капсулы по 25 и 12 ИТ шкафов) |
| Нагрузка на каждый шкаф (кВА) | Общевзвешенная нагрузка на каждый ИТ шкаф составляет 15 кВА с возможностью наращивания нагрузки до 21 кВА на 1 ИТ шкаф, но не превышая общую ИТ нагрузку 555 кВА |
| Панель распределения питания | 21 кВА на каждый шкаф. |
| Суммарная проектная ИТ-мощность | ≤ 600 кВА |
| Архитектура размещения | Капсула с герметичной изоляцией коридора (согласно конструктивному решению) |

- Исполнитель по данному проекту будет определен на основе результатов тендерного отбора

  - Исполнитель – компания, способная выполнит в полном объеме работы под ключ по данному проекту и имеющая опыт в строительстве центров обработки данных (ЦОД) или сопоставимых по сложности и схожести объектов, разработке проектно-сметной документации, поставке оборудования, монтаж и пусконаладку.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Исполнитель должен обладать необходимыми компетенциями, лицензиями и ресурсами для реализации проекта в формате «под ключ», принимая на себя полную единую ответственность за весь комплекс работ, включая:

- Проектирование: Разработка полного пакета проектно-сметной документации (ПСД) в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП) РУз.

| Шифр документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ШНК 1.03.03-23 | Проектирование объектов строительства |
| ШНК 3.01.01-22 | Об утверждении норм и правил градостроительства «Организация производства в строительстве» |
| ШНК 2.01.02-04 | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| ШНК 2.04.09-21 | Пожарная автоматика зданий и сооружений |
| ШНК 2.09.20-08 | Автозаправочные станции |
| ШНК 2.01.05-19 | Естественное и искусственное освещение |
| ШНК 2.04.01-22 | Внутреннее водоснабжение зданий и отвод сточных труб |
| ШНК 2.04.05-22 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| ШНК 2.01.01-22 | Климатические и физико-геологические данные для проектирования |
| ШНК 2.04.20-22 | Системы связи и диспечеризации для инженерного оборудования жилых объектов и общественных зданий. Требования к проектированию |
| RH 01-001:2022 | Автоматические установки пожаротушения. Требования к размещению, правила производства и приёмки работ |
| O‘z DSt 2875-2014 | Требования к дата центрам |
| ANSI/TIA-942-С | Телекоммуникационная инфраструктура ЦОД |
| ШНК 3.01.02-23 | Техника безопасности в строительстве |
| Uptime Institute | Градация уровней отказоустойчивости TIER |

- Поставка: Комплектация и логистика высокотехнологичного оборудования (ИТ-инфраструктура, инженерные системы).

- Строительство и монтаж: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (СМР/ПНР) систем электроснабжения, охлаждения, пожаротушения и мониторинга.

- Ввод в эксплуатацию: Проведение приемо-сдаточных испытаний и обучение технического персонала Заказчика.

  - Квалификационные требования и компетенции:

- Релевантный опыт: Наличие подтвержденного портфолио по строительству Центров обработки данных (не менее 6-ти ЦОД) или высокотехнологичных объектов сопоставимой мощности (не менее 400 - 1000 кВА ИТ-нагрузки) и сложности на территории Республики Узбекистан.

- Профессиональная сертификация: Наличие в штате сертифицированного специалиста Uptime Institute Accredited Tier Specialist/Designer для обеспечения отказоустойчивости уровня не ниже Tier III.

- Наличие партнерских статусов и сертификатов от заводов-изготовителей ключевого оборудования (ИБП, ДГУ, прецизионные кондиционеры), дающих право на официальный монтаж и сервисную поддержку.

  - Допуски и разрешения: Наличие действующих лицензий, свидетельств СРО и допусков на проектирование и выполнение специализированных строительных работ в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

  - Гарантийные обязательства: Готовность обеспечить единую гарантию на весь объект (не менее 12 месяцев с возможностью последующего расширения) и наличие собственной службы технической поддержки для оперативного реагирования на инциденты.

  - Системная интеграция: Опыт работы с комплексными системами мониторинга и управления (DCIM), обеспечивающими прозрачное управление всей экосистемой ЦОД из «единого окна».

- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Проектом определить следующие виды подготовительных строительных работ:

  - Условия реализации (Режим «Действующий офис»)

- Cтяжка: Провести обследование пола в помещении при необходимости выполнить устройство армированной выравнивающей стяжки. Состав смеси должен обеспечивать прочность, достаточную для восприятия точечных нагрузок от серверных шкафов и модулей ИБП.

- Финишное покрытие: Укладка антистатического полимерного покрытия или антистатического линолеума. Сопротивление покрытия должно находиться в пределах – Ом в соответствии со стандартом IEC 61340-5-1. Устройство медной сетки под антистатическим покрытием с выводом на шину заземления или использовать комплектные системы заземления, входящие в состав фальшпола. Все работы должны выполняться в условиях функционирующего офисного центра. Исполнитель обязан:

- Обеспечить минимальный уровень шумового воздействия и вибраций в рабочее время (согласно внутреннему распорядку Заказчика);

- Возвести временные пылезащитные перегородки для полной изоляции зоны строительства от офисных помещений;

- Использовать промышленное пылеудаляющее оборудование на всех этапах работ (строительные пылесосы и прочее);

- Организовать график вывоза строительного мусора и поставки материалов, не препятствующий логистике сотрудников офиса.

  - Демонтаж и подготовка помещений

Исполнитель выполняет полный цикл демонтажных работ в помещениях машинного зала (МЗ) и щитовой:

- Конструктив: Демонтаж существующих перегородок (ГКЛ, стекло), подвесных потолков, дверных блоков и напольных покрытий (линолеум, ламинат, гипсокартон).

- Инженерные сети: Демонтаж или вынос транзитных коммуникаций (электрика, слаботочные сети, сантехника, системы безопасности), проходящих через зону строительства.

- Примечание: Системы, обеспечивающие жизнедеятельность остальной части здания, должны быть сохранены или перенесены без нарушения их работоспособности.

- Оконные проемы: Герметичная закладка оконных проемов с внутренней стороны машинного зала без изменения внешнего облика фасада здания. Определяется на этапе проектирования.

  - Возведение конструкций и отделка

- Перепланировка: Возведение новых стен и перегородок с соблюдением требуемого предела огнестойкости (не ниже EI 90 для МЗ и щитовой);

- Подготовка поверхностей: Обеспыливание, грунтование и выравнивание стен и потолков;

- Чистовая отделка: Покраска поверхностей специализированной негорючей краской (минимум в 2 слоя), не выделяющей мелкодисперсной пыли;

- Стены: установка негорючих стеновых панелей;

- Полы: Подготовка основания пола. Устройство антистатического покрытия, устойчивого к нагрузкам от перемещения тяжелого оборудования;

- Анализ нагрузок: Проведение поверочного расчета несущей способности основания с учетом статических нагрузок (шкафы GPU до 1200 кг, модули ИБП, АКБ) и динамических нагрузок при монтаже;

  - Герметизация проходок: Все места прохода кабелей и труб через стены должны быть заделаны специализированной противопожарной пеной или специализированными проходками с соответствующим пределом огнестойкости.

- Предпроектное обследование и аудит системы внешнего электроснабжения

В рамках разработки Проектно-сметной документации (ПСД) Исполнителю необходимо провести аудит существующей Трансформаторной подстанции (ТП) и подготовить технические решения по организации основного источника питания.

- Точка подключения (Основной ввод): Существующая ТП мощностью 2500 кВА, расположенная в подвальном помещении здания.

- Анализ баланса мощностей ТП:

- Номинальная мощность: 2500 кВА.

- Допустимая эксплуатационная нагрузка: 1500 кВт (с учетом коэффициента загрузки 0,6).

- Текущая потребляемая мощность: 300 кВт (существующие потребители).

- Резерв мощности для нового ЦОД: 1200 кВт.

Параметры планируемой нагрузки ЦОД:

- Полная расчетная мощность (Total Load): 1000 кВА (1 МВА).

- Полезная ИТ-нагрузка (IT Load): 600 кВА на 37 ИТ шкафа.

  - Расчетные параметры и требования к проектированию СЭС

- Проектирование всех элементов Системы электроснабжения (СЭС) — включая кабельные линии, шинопроводы и коммутационные аппараты — должно выполняться с учетом следующих показателей:

- Расчетная ИТ-нагрузка: 600 кВА (полная мощность активного оборудования).

- Инженерная инфраструктура: Учет мощности систем прецизионного кондиционирования, вентиляции, освещения и систем безопасности.

- Коэффициент эффективности (PUE): Расчеты вести исходя из суммарного коэффициента 1,5 к ИТ-нагрузке для компенсации нужд инженерных систем.

- Итоговая проектная мощность (1-я очередь): не менее 1000 кВА.

- Перспектива расширения: Предусмотреть двухэтапное развертывание (25 + 12 шкафов). Инфраструктура I этапа должна включать закладные и избыточную мощность ГРЩ/вводов, достаточную для подключения II очереди без проведения строительно-монтажных работ на действующих магистралях.

  - Электрощитовая и распределение питания

- Размещение: Оборудование ГРЩ, ЩБП и ИБП размещается в отдельном помещении электрощитовой на 1-м этаже.

- Организация АВР: Предусмотреть систему АВР с логикой работы «Основной — Резерв». Управление реализовать на базе программируемого контроллера или блока управления АВР с индикацией состояния вводов. Время переключения должно соответствовать требованиям категории надежности электроснабжения объекта. Предусмотреть возможность ручного управления и блокировку от одновременного включения двух вводов.

- Распределение в МЗ: Питание каждой ИТ-стойки осуществляется от двух независимых лучей (A и B) через индивидуальные блоки распределения питания (PDU) с функцией мониторинга. Систему распределения питания осуществить на основе шинопровода.

- Панели распределения питания: Панели распределения питания должны быть с функцией мониторинга, подключаемые по Ethernet (SNMP, ModBus) c количеством розеток не менее: 24хC13+6хC19.

  - Система бесперебойного электроснабжения (СБЭ)

Система должна быть построена по схеме резервирования не ниже 2N (двухплечевая схема).

- ИБП (Источник бесперебойного питания):

  - Тип: Онлайн (Double Conversion) модульного типа с возможностью расширения и наращивания мощности.

  - Время автономной работы: 10 минут при 100% нагрузке от 37 ИТ шкафов.

  - Предусмотреть 2 ИБП для ИТ систем, а также 1 отдельный ИБП для инженерных систем;

  - Время автономии ИТ систем и Инженерных систем не менее 10 минут;

  - ИБП разместить вместе с аккумуляторными батареями в помещении «Электрощитовая»;

  - Аккумуляторные батареи разместить на батарейных стеллажах;

  - Тип аккумуляторных батарей VRLA, 12 В. Ёмкость и количество определить на этапе проектирования;

  - Проектом предусмотреть использование силовых модулей ИБП, покрывающие мощность оборудования 1-го этапа, с возможностью наращивания силовых модулей на 2-м этапе.

  - Система гарантированного электропитания.

Для обеспечения автономной работы ЦОД, необходимо предусмотреть систему гарантированного электропитания. Проектом предусмотреть установку отдельных 2-ух ДГУ для нужд ЦОД согласно требованиям регулятора о соответствии принципам TIER 3. Дополнительное использование существующих ДГУ Заказчика для нужд ЦОД уточнить и определить проектом;

Требования к ДГУ (Дизель-генераторная установка):

  - Исполнение: Всепогодный шумозащитный кожух, закрытого (контейнерного) исполнения, со встроенной системой газового пожаротушения, автоматическими жалюзи для притока и оттока воздуха (подключается к системе пожаротушения).

  - Мощность ДГУ в основном режиме (prime) должна быть не менее 1100 кВА и определена на этапе проектирования в соответствии с правилами подбора TIER 3. Напряжение 400 В (+/- 10%)

  - Автономность: Запас топлива должен обеспечивать не менее 24 часов работы при полной нагрузке. Предусмотреть систему автоматического подогрева и подзарядки АКБ.

  - Наличие контроллера управления для интеграции в систему мониторинга ЦОД.

  - ДГУ должна отвечать стандарту ISO8528-1 : 2018.

  - ДГУ должна иметь в своем составе АВР на 2 ввода;

  - Тип пуска-электростартер.

  - Встроенная аккумуляторная батарея с зарядным устройством.

  - Частота тока 50 Гц.

  - Кнопка аварийной остановки, Выбор языка интерфейса, Запись информации о последних 500 инцидентах и тревогах Связь RS-485, Ethernet.

  - Предусмотреть проектом ДГУ с двигателем и альтернатором, зарекомендовавшим себя с точки зрения надежности с применением мирового опыта в строительстве ЦОД;

  - Предусмотреть запас топлива, необходимый для проведения нагрузочных испытаний, ПНР и дальнейшего запуска ЦОД. Запас топлива должен быть рассчитан по методологии подбора Uptime Institute (TIER III)

  - Система мониторинга и контроля электропитания

Необходимо обеспечить интеграцию в единую систему мониторинга следующих параметров:

- На вводах ГРЩ: Напряжение, ток, частота, коэффициент мощности (Cos φ), потребленная энергия.

- На ИБП: Состояние АКБ, уровень нагрузки, режим работы (байпас/инвертор).

- На ДГУ: Уровень топлива, заряд аккумуляторов, статус готовности, статус запуск/остановка, (температура ОЖ, счетчик моточасов опционально).

- На уровне PDU: Контроль тока по каждой фазе и суммарное потребление каждой стойки.

- СИСТЕМА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Технологическое охлаждение (Кондиционирование)

- Система прецизионного кондиционирования должна обеспечивать поддержание заданных параметров температуры и влажности в режиме 24/7/365.

- Тип системы: Межрядные прецизионные кондиционеры (In-Row) шкафного исполнения, с фреоновым контуром;

- Холодопроизводительность: не менее 51 кВт чистой явной холодопроизводительности на каждый кондиционер;

- Воздушный поток: не менее 12000 м³/ч на каждый кондиционер;

- Тип вентиляторов EC fan;

- Количество вентиляторов внутреннего блока: не мене 14 шт;

  - Инженерная инфраструктура и схема резервирования:

- Масштабируемость: обеспечить двухэтапное развертывание системы (2 модуля по 25 и 12 ИТшкафов). На I этапе выполнить прокладку всех магистральных коммуникаций (силовые кабельные линии, трубопроводы холодоснабжения) с расчетом на полную проектную мощность объекта (37 ИТ шкафов). На I этапе установить систему кондиционирования для следующих помещений:

Машинный зал. Капсула с изоляцией холодного коридора на 25 ИТ стоек. Установка не менее 9 межрядных кондиционеров в капсулу; Для помещения «Электрощитовая» предусмотреть систему кондиционирования канального типа, на базе 3-х потолочных кондиционеров с холодопроизводительностью не менее 14 кВт каждый.

- Отказоустойчивость: Уровень резервирования системы кондиционирования должен быть не ниже N+1 (8+1).

- Мощность: Исполнителю необходимо произвести расчет количества и характеристик оборудования, исходя из полезной ИТ-нагрузки и других теплопритоков. Расчеты производить по методологии подбора Uptime Institute с предоставлением данных для города Ташкента;

- Контроль влажности: не менее 2-х кондиционеров в составе системы должны быть оснащены встроенными увлажнителями для поддержания заданного уровня относительной влажности.

- Интеграция: Система должна автоматически перераспределять нагрузку при выходе из строя одного из агрегатов.

- Зимний период: Подбор диапазона температур систем кондиционирования провести в соответствии с требованиями Uptime Institute для города Ташкента;

- Датчики протечки: под каждым кондиционером и в местах возможной протечки, необходимо предусмотреть датчики протечки жидкости с интеграцией в систему мониторинга;

- Система защиты от протечек: в контурах подпитки систем увлажнения прецизионных кондиционеров предусмотреть установку автоматических запорных клапанов (электромагнитных или с электроприводом). По сигналу от датчиков протечки система автоматизации должна обеспечить:

- Мгновенное перекрытие подачи воды на аварийном участке;

- Выдачу сигнала «Авария» на пульт диспетчеризации и мониторинга.

- Дренажная система: При необходимости установка помп для принудительного удаления конденсата, если нет возможности организовать слив самотеком

- Предусмотреть систему экстренного выброса воды из помещений ЦОД на основе дренажных насосов с организацией приямков («трапов»)

- Система прецизионного кондиционирования II этапа;

Разместить в капсуле с изоляцией холодного коридора на 12 ИТ стоек 5 межрядных кондиционеров. Инженерные коммуникации, необходимые для работы данных систем предусмотреть на I этапе.

Отказоустойчивость: Уровень резервирования системы кондиционирования должен быть не ниже N+1 (4+1).

  - Конструктив «Капсулы» и изоляция коридора

- Размещение ИТ-оборудования осуществляется в рамках единого герметичного контура (капсулы):

- Архитектура: Два параллельных ряда ИТ-шкафов с организацией изолированного коридора (тип коридора — «холодный»).

- Капсула №1 – 2 ряда ИТ шкафов и межрядных прецизионных кондиционеров (25 ИТ шкафов и 9 кондиционеров);

- Капсула №2 – 1 ряд ИТ шкафов и межрядных прецизионных кондиционеров (12 ИТ шкафов и 5 кондиционеров);

- Изоляция: Применение потолочных панелей и раздвижных автоматизированных дверных групп с обеих сторон коридора и панелей заглушек с целью минимизации утечек холодного воздуха и оптимального распределения воздушных потоков

- Монтажные конструктивы: ИТ шкафы с габаритными размерами 600х1200х2200 (ШхГхВ) и юнитовой ёмкостью 47U.

Статическая нагрузка не менее 2400 кг.

Динамическая нагрузка не менее 1000 кг;

- Безопасность (СКУД): Входные двери в капсулу и двери на всех шкафах должны быть оснащены электромагнитными или электромеханическими замками и считывателями системы контроля доступа с биометрией отпечатков пальцев.

- Общеобменная вентиляция

Для улучшения энергоэффективности системы, проектом предусмотреть использование рекуператоров.

- Система приточно-вытяжной вентиляции должна обеспечивать нормативные условия для работы персонала и компенсацию теплопотерь:

- Производительность: не менее 3х кратного воздухообмена в час в помещении МЗ.

- Не менее 10х кратного воздухообмена в час в помещении «Электрощитовая».

- Фильтрация: предусмотреть двойную фильтрацию воздуха;

- Мониторинг: Контроль статуса работы (работа/авария/остановка) с выводом сигналов в систему мониторинга ЦОД.

  - Система удаления продуктов горения (СУПГ)

- Для очистки воздуха после срабатывания системы автоматического газового пожаротушения (АСГПТ) должна быть предусмотрена специализированная вытяжная система:

- Скорость очистки: Полное удаление продуктов горения и огнетушащего вещества (ГОТВ) из объема помещения не более чем за 20-30 минут.

- Автоматизация: Запуск СУПГ осуществляется только в ручном режиме или по сигналу после завершения цикла пожаротушения, с автоматическим открытием соответствующих воздушных клапанов.

- Герметичность: В штатном режиме клапаны СУПГ должны обеспечивать полную герметичность помещения для исключения утечки газа при ложном срабатывании или пожаре.

- Связь с пожарной сигнализацией: при срабатывании пожарной тревоги общеобменная вентиляция и кондиционеры должны автоматически отключаться, а клапаны — закрываться (для обеспечения герметичности при выпуске газа).

- СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ТРАССЫ

  - Требования к монтажу медных и оптических линий

- Все работы по монтажу СКС, ЛВС и ВОЛС должны выполняться с соблюдением эстетических и технических норм, исключающих наводки и повреждения кабеля.

- Тип кабеля: Для медных линий связи использовать кабель UTP cat.6 Для оптических линий — многомодовое или одномодовое волокно (согласно проекту) емкостью 48 волокон на каждый шкаф.

- Качество укладки: Кабели должны быть расчесаны, уложены параллельно без перекрутов, заломов и натяжения. Группировка кабелей осуществляется в пучки по 24 линии.

- Маркировка: Каждая линия (медная и оптическая) должна иметь уникальный идентификатор с обеих сторон (согласно схеме администрирования).

- Фиксация: использовать нейлоновые стяжки или специализированные липучки. Запрещается перетягивать кабель стяжками во избежание деформации оболочки.

- Ввод в шкафы

- : организовать через штатные отверстия в верхней или нижней части шкафов. Сторона ввода должна быть единообразна для всех шкафов в ряду. В случае нижнего ввода (через пространство фальшпола), предусмотреть щёточные вводы;

- Конфигурация оборудования в ИТ-шкафах Монтаж пассивного оборудования в ИТ шкафах должен быть определен на этапе проектирования и должен быть стандартизирован, например:

- Медная подсистема: 47U: Патч-панель 24 порта (Cat.6).

- 46U: Кабельный органайзер (горизонтальный).

Размещение: Тыльная (задняя) сторона шкафа.

Оптическая подсистема:

- 45U: Оптическая распределительная панель (ODF) на 24 дуплексных адаптера.

- Размещение: Тыльная (задняя) сторона шкафа.

- Монтаж ВОЛС: Волокна должны быть уложены в сплайс-кассеты с соблюдением радиусов изгиба и разварены согласно цветовой маркировке.

  - Кабеленесущие системы (КНС)

- Система лотков должна обеспечивать физическое разделение силовых и слаботочных линий. Предусмотреть использование специализированного жёлтого пластикового лотка для ВОЛС;

- Материал: использовать металлические гальванизированные лотки (перфорированные или сетчатые) шириной от 50 до 400 мм (по расчету) и высотой борта не менее 50 мм.

- Запреты: Применение пластиковых кабель-каналов (коробов) внутри машинного зала запрещено.

Финальный состав СКС определить на этапе проектирования

  - Монтаж:

- Крепление к перекрытию (потолку) с помощью резьбовых шпилек и кронштейнов.

- Обязательное использование заводских углов, спусков и переходов. Исключить наличие острых кромок и заусенцев, способных повредить изоляцию.

- Разделение: Силовые кабели и слаботочные линии должны проходить в разных лотках или разделяться стальной перегородкой внутри лотка.

- Заземление: Все секции металлических лотков должны быть соединены между собой и подключены к общему контуру заземления ЦОД.

- Тестирование: Исполнитель обязан провести тестирование медных линий на категорию 6, а оптических линий — методом рефлектометрии, с предоставлением протоколов испытаний (Fluke Test).

- Требования к фальшполу:

В помещениях ЦОД должен быть установлен фальшпол. Пространство под фальшполом используется для организации коммуникаций ЦОД. Высоту фальшпола предусмотреть не менее 750мм от «уровня бетонного пола». Конструкция фальшпола, где планируется размещение ИТ оборудования, должна быть токорассеивающая (DIF) или токопроводящая (ECF), согласно EN1081.

Конструкция фальшпола должна предусматривать усиление под оборудование, имеющее большой вес (свыше 700 кг). Для увеличения нагрузочной способности, в конструкции фальшпола должны быть предусмотрены усиленные опорные стойки и усиленные горизонтальные соединительные элементы. Горизонтальные соединительные элементы должны быть выполнены из металлического квадратного профиля толщиной не менее 1,5 мм. Горизонтальные соединители должны иметь возможность построения некой разгрузочной рамы по формату нагрузки. Горизонтальные соединители должны иметь возможность крепления к усиленным опорным стойка (болтовое соединение). Горизонтальные соединители и опорные стойки должны быть заводского исполнения.

Стойки и плиты фальшпола должны обеспечивать: с внутренней стороны плит - непрерывность металлического контакта и иметь точки заземления в соответствии с ПУЭ; с внешней стороны плит - электрическую изоляцию персонала (подтверждается сертификатом или протоколом измерений), а также удаление статического электричества.

Места спилов плит фальшпола должны быть обработаны и покрыты обеспыливающим составом-герметиком.

Стыки плит фальшпола со стенами изолируются резиновым уплотнителем, клеящимся на срез плиты пола. Плиты фальшпола, находящиеся под ТШ, должны иметь отверстия для установки в них щёточных кабельных вводов. Количество, размеры и расположение отверстий определяются на стадии проектирования.

Перед входами в «капсулы» необходимо организовать по 2 смотровых окна фальшпола. Смотровые окна организовать с использованием стеклянных панелей фальшпола:

•Класс нагрузки и смещения 5A (5 кН) 1 ;

•Электропроводимость ≥ 1 х 1012 Ом;

•Толщина плиты не более 38 мм ;

•	Размер плиты 599 х 599 (+/-1) мм;

•	Материал стекло триплекс;

•	Вес плиты не более 32 кг;

Для организации горизонтальной жесткости всей конструкции фальшполов, между стойками использовать соединительные металлические стрингеры.

Тип плиты фальшпола: ДСП повышенной плотности 38 мм, нижнее покрытие – металлический лист 0,4мм. Плотность плиты фальшпола: не менее 1500 кг/м3 Сосредоточенная нагрузка в центре панели: не менее 3000Н. Сосредоточенная нагрузка в середине края панели: не менее 2000Н

Конструкция фальшпола должна соответствовать следующим требованиям:

·    Просвет между фальшполом и потолком должен быть не менее 3000 мм;

·    Расстояние между строительным полом и фальшполом должен быть не менее 750 мм;

·     Конструкция фальшпола должна выдерживать расчетные нагрузки и состоять из легкосъемных модулей (плит). При этом необходимо учитывать, что отдельные системы ЦОД могут создавать точечную нагрузку на пол до 455 кг;

·    Фактор безопасности: 2;

·     Эксплуатационная нагрузка (предельная нагрузка/фактор безопасности): 3 кН;

·    Класс прогиба (прогиб max 2.5мм на 2 кН): А;

·    Распределенная нагрузка: 15-20 кН/м2;

·    Огнестойкость: F60 в соответствии с DIN 4102-2;

·    Воспламеняемость: класс А2 в соответствии с DIN 4102-1;

·   Проходное сопротивление на конструкции фальшпола, измеренное согласно EN 1081 <= 107 – 1010 Ом.

Укомплектовать всеми необходимыми инструментами для базового обслуживания фальшпола (снятие плит, выравнивание по уровню высоты).

Предпочтение отдается комплектным решениям одного производителя (система фальшпола «под ключ»).

В пространстве фальшпола, между помещениями предусмотреть противопожарные кабельные проходки.

- СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

  - Автоматическая система газового пожаротушения (АСГПТ) и сверх раннего обнаружения для помещений «Машинный зал» и «Электрощитовая», предусмотреть проектом оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- Система должна обеспечивать ликвидацию возгорания без повреждения дорогостоящего ИТ-оборудования и иметь двухстадийную систему мониторинга.

Система сверхраннего обнаружения дыма (Аспирационная система):

- Аспирационная система должна иметь два порога срабатывания: «Внимание» (передача сигнала в систему мониторинга) и «Пожар» (активация алгоритма АСГПТ)

  - Предусмотреть установку аспирационного извещателя для постоянного мониторинга состава воздуха внутри изолированной капсулы и в объеме машинного зала.

  - Чувствительность системы должна позволять обнаруживать продукты пиролиза на стадии «нагрева» (до появления видимого дыма).

  - Трубная разводка должна быть интегрирована непосредственно в зоны забора горячего воздуха от серверных шкафов.

- Огнетушащее вещество (ГОТВ): Использовать чистые газы, не проводящие электричество и не оставляющие налета (например, Хладон 125, 227ea или Novec 1230).

- Зоны защиты: Машинный зал и электрощитовая должны быть выделены в отдельные зоны тушения.

- Алгоритм работы и автоматика:

  - Интеграция с системой вентиляции: при срабатывании любого извещателя — автоматическое отключение притока/вытяжки и закрытие огнезадерживающих клапанов.

  - Двухстадийное подтверждение: Выпуск газа инициируется только при подтверждении возгорания от двух независимых извещателей (например, аспирационного и точечного дымового).

  - Предусмотреть устройства ручного пуска и блокировки автоматики (входа в помещения, на посту охраны, удалено из центра мониторинга)

- Принудительная задержка выпуска газа (30 - 60 сек) для эвакуации персонала.

- Автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции и закрытие противопожарных клапанов перед выпуском ГОТВ.

- Оповещение: Световая и звуковая сигнализация внутри и снаружи помещений («Газ — уходи», «Газ — не входить», «Автоматика отключена»).

- Система контроля и управления доступом (СКУД) Доступ к критической инфраструктуре должен быть строго регламентирован.

- Объекты контроля: Входные двери в  тамбур, машинный зал, электрощитовую и дверные группы капсулы.

- Идентификация: Использовать бесконтактные считыватели (HID/Mifare) или биометрические сканеры (Face ID).

- Функционал:

  - Логирование всех событий (время входа/выхода, ФИО).

  - Возможность дистанционной блокировки/разблокировки дверей.

  - Разблокировка всех путей эвакуации при срабатывании сигнала «Пожар».

- Система охранного видеонаблюдения (СОТ)

- Визуальный контроль за оборудованием и действиями персонала.

- Размещение камер: Общий вид машинного зала и щитовой. Контроль проходов между рядами стоек. Контроль входов в помещения.

- Технические требования: IP-камеры с разрешением не менее 4 Мп, с функцией ИК-подсветки и записью по детектору движения.

- Хранение данных: Глубина архива должна составлять не менее 30 суток, тип записи по сигналу тревоги, детектор движения.

- В зависимости от форм фактора камер предусмотреть установку и крепление на стене с использованием угловых кронштейнов (в случае установки купольных камер)

- Система мониторинга параметров окружающей среды

- Помимо электропитания, необходимо контролировать микроклимат внутри капсулы.

- Датчики: Температура и влажность (размещение датчиков в капсуле и основной зоне машинного зала количество датчиков установить с расчетом вывода в системе мониторинга среднего значения, по отдельности холодной и горячей зон).

- Датчики протечки под каждым внутренним блоком кондиционера и по периметру помещения.

- Датчики открытия дверей шкафов.

- Уведомления: Оповещение дежурного персонала об аварийных ситуациях (SMS, Telegram, Email,).

- Система мониторинга должна интегрироваться с Zabbix, Prometheus, система мониторинга должна объединять в себе все ключевые системы.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ И КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Общие требования к кабельной продукции

- Все кабельные линии, прокладываемые в рамках проекта (силовые, слаботочные, контрольные), должны соответствовать требованиям ГОСТ 31565 (или эквивалентным стандартам РУз) по показателям пожарной безопасности.

- Обязательные характеристики оболочки: Исполнение «нг» (Негорючий): Кабель не должен распространять горение при групповой прокладке.

- Исполнение «LS» (Low Smoke): Пониженное дымо- и газовыделение. При возможном воздействии огня оболочка не должна выделять объем дыма, препятствующий эвакуации или работе систем оптического обнаружения (аспирации).

- Исполнение «HF» (Halogen Free): Отсутствие галогенов (хлора, фтора и др.). При горении не должны выделяться коррозионно-активные газообразные продукты, которые могут вывести из строя микросхемы ИТ-оборудования.

- Исполнение «FR» (Fire Resistant): Для систем противопожарной защиты (АСГПТ, СУПГ, аварийное освещение) — сохранение работоспособности в условиях открытого огня в течение не менее 90–180 минут.

  - Классификация используемых кабелей

- Магистральные силовые линии (от ТП до ГРЩ/ИБП): Кабель с медными или алюминиевыми жилами (например, ВВГнг-FRLS или ПвПгнг-HF) с расчетным сечением, учитывающим пиковые нагрузки и падение напряжения не более 3%.

- Линии распределения питания (к ИТ-стойкам): Гибкий медный кабель в негорючей оболочке или шинопровод. Применение алюминиевых жил внутри машинного зала категорически запрещено.

- Слаботочные сети (СКС/ЛВС): Кабель парной скрутки типа U/UTP Cat.6нг-HF (LSZH — Low Smoke Zero Halogen).

- Линии пожарной автоматики: Огнестойкий безгалогенный кабель (например, КПСнг-FRHF), обеспечивающий живучесть системы при пожаре.

  - Технология электромонтажных работ

- Разделение трасс: Силовые и слаботочные кабели должны прокладываться в разных лотках. При пересечении или параллельной прокладке в одном лотке (допускается только при наличии стальной перегородки) соблюдать минимальное расстояние 100 мм для исключения электромагнитных наводок.

- Маркировка: Каждая кабельная линия должна быть промаркирована с двух концов износостойкими бирками (кембриками) с указанием номера линии, источника и потребителя согласно кабельному журналу.

- Радиус изгиба: При прокладке должен строго соблюдаться минимальный радиус изгиба (не менее 10–15 диаметров кабеля), чтобы исключить повреждение структуры жил и изоляции.

- Соединения: Все соединения должны выполняться в распределительных коробках или на клеммных зажимах. Соединения методом «скрутки» запрещены.

- Противопожарные проходки: Места прохода кабельных линий через стены и перекрытия должны быть заделаны сертифицированными противопожарными материалами (подушками, пенами, мастиками) с пределом огнестойкости, соответствующим пределу огнестойкости стены (EI 90).

  - Испытания и проверка

- После завершения электромонтажа Исполнитель обязан провести комплекс измерений силами сертифицированной электролаборатории:

- Замер сопротивления изоляции кабельных линий.

- Проверка цепи «фаза-нуль».

- Проверка целостности контура заземления и металлосвязи.

- Предоставление протоколов испытаний в составе исполнительной документации

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИЕМКА РАБОТ

- Итоговый результат

- По завершении всего комплекса работ Исполнитель должен передать Заказчику полностью функционирующий Центр обработки данных, работающий в штатном режиме, со всеми настроенными инженерными системами и системами мониторинга, соответствующий требованиям настоящего ТЗ и проектным показателям;

  - Состав передаваемой документации

- Исполнитель предоставляет полный пакет документации, включающий:

- Рабочий проект, Сметная документация;

- Исполнительную документацию: Схемы фактической прокладки трасс, кабельные журналы, спецификации установленного оборудования, акты скрытых работ.

- Протоколы испытаний: Отчеты электролаборатории, результаты тестирования СКС (Fluke Test), протоколы пусконаладки систем кондиционирования и АСГПТ.

- Инструкции: Руководства по эксплуатации систем и регламенты проведения технического обслуживания на русском/узбекском языках.

Формат предоставления:

- В бумажном виде: 2 (два) печатных экземпляра, заверенных печатями Исполнителя.

- В электронном виде: На USB-накопителе (флеш-карте) в редактируемых форматах (DWG, DOCX, XLSX) и в формате PDF.

  - Гарантии и жизненный цикл оборудования

- В составе отчетной документации Исполнитель обязан предоставить официальное гарантийное письмо от производителей ключевого технологического оборудования (ИБП, кондиционеры, ДГУ, серверные шкафы), подтверждающее следующие пункты:

- Гарантийный период: Срок полной гарантии на оборудование и работы в соответствии с контрактом (не менее 12 месяцев).

- Жизненный цикл: Гарантия того, что поставляемые модели оборудования или запасные части к ним не будут сняты с производства в течение 5 (пяти) лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

- Доступность запчастей: Обязательство вендора или его официального представителя обеспечивать наличие запасных частей и комплектующих для сервисного обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

- Техническое сопровождение: Подтверждение готовности Исполнителя (или авторизованного сервисного центра) осуществлять квалифицированную техническую поддержку и консультации персонала Заказчика.

  - Обучение персонала

- Исполнитель обязуется провести обучение ответственных сотрудников «АНОР БАНК» правилам эксплуатации систем ЦОД, действиям в аварийных ситуациях и методам базового мониторинга инфраструктуры.